## Feuille1
Calcul d’énergie de chute d’eau

Domaine	Caractéristiques	Unité	Symbole	Équation	Valeur
Grandeurs physiques
	Gravité : accélération	m/s²	g		9,81
	Pi		π		3,14
	Masse volumique de l’eau	kg/m3	ρ		999,95

Données du site de production
	Hauteur de chute d’eau	m	h		20,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00		L’augmentation de la hauteur de chute d’eau accélère le flux, augmente la pression sur les augets et accélère la turbine
	Φ tube de conduit	m	Φc		0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,70		L’augmentation du diamètre du tube de conduit augmente le diamètre du flux total et des jets des injecteurs et du débit volumique (contrainte du terrain)
	Φ tube de conduit	cm	Φc		30,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00

Calculs hydrauliques
	Vitesse linéaire du flux	m/s	Vlf	Vlf = √2 * g * h	19,81	19,81	22,15	24,26	26,20	28,01
	Pression sur les augets	Pa	p	p = ρ * g * h	196190	196190	245238	294285	343333	392380
	Pression sur les augets	bars	p		1,96	1,96	2,45	2,94	3,43	3,92

Caractéristiques hydrauliques de la turbine
	Φ du flux total des injecteurs	m	Φt	Φt = Φc / 3,2	0,09	0,13	0,13	0,16	0,19	0,22
	Surface du flux total des injecteurs	m²	St	St = (π * Φt²)/4	0,007	0,012	0,012	0,019	0,028	0,038
	Débit volumique du flux total	m3/s	Dv	Dv = Vlf * St	0,14	0,24	0,27	0,47	0,72	1,05
	Débit volumique du flux total	l/s	Dv	Dv	137	243	272	465	724	1053
	force du flux total (p en Pa)	N	Fft	Fft = p * St	1354	2408	3010	5643	9480	14747

Architecture de la turbine
	Nombre d’injecteurs		ninj		3	3	3	3	3	3		Augmenter le nombre d’injecteurs, diminue le cercle Pelton et donc accélère la turbine
	Φ du jet d’injecteur	m	Φjet	Φjet = √(St * 4) /( ninj * π)	0,05	0,07	0,07	0,09	0,11	0,13
	surface du jet d’injecteur	m²	Si	Si = (π * Φjet²)/4	0,002	0,004	0,004	0,006	0,009	0,013
	force du flux par injecteur (p en Pa)	N	Ffi	Ffi = p * Si	451,43	451,43	451,43	451,43	451,43	451,43
	Rapport idéal jet /cercle Pelton		Ri	Ri = Φjet / Φcp	0,11
	Φ du cercle Pelton	m	Φcp	Φcp = Φjet / Ri	0,49	0,66	0,66	0,82	0,98	1,15		Le diamètre du cercle Pelton peut être imposé par la fourniture
	Rayon du cercle Pelton	m	r		0,25	0,33	0,33	0,41	0,49	0,57
	Couple appliqué à la turbine	N.m	C	C = ninj * Ffi * r	333,19	444,26	444,26	555,32	666,39	777,45

Vitesse de rotation de la turbine
	Vitesse linéaire au rayon du cercle Pelton	m/s	Vl	Vl = Vlf * 0,48	9,51	9,51	10,63	11,65	12,58	13,45
	Vitesse de rotation de la turbine	rad/s	ωrad/s	ωrad/s = Vl / r	38,65	28,99	32,41	28,40	25,56	23,42
	Vitesse de rotation de la turbine	tr/mn	ωtr/mn	ωtr/mn = Vl * 60/(2 * π * r)	369,05	276,79	309,46	271,20	244,11	223,68

Puissance et énergie produite
	Puissance théorique de la turbine	W	p	P = C * ωrad/s	12877	12877	14397	15771	17035	18211
	Puissance théorique de la turbine	kW	P		12,9	12,9	14,4	15,8	17,0	18,2
	Nombre d’heures de fonctionnement	h	h		24	24	24	24	24	24
	Énergie produite	kWh	Ep	Ep = P * h	309	309	346	379	409	437

	Valeurs modifiables selon le terrain ou l’équipement